# Извещение

о внесении изменений в документацию открытого запроса предложений в электронной форме № 46/11-16-ОЗП на право заключения договора на выполнение работ по ремонту источников бесперебойного питания Центра обработки данных ПАО «Самараэнерго»

Организатор открытого запроса предложений: ПАО «Самараэнерго»

Адрес организатора открытого запроса предложений: 443079, г. Самара, пр. Г. Митирева, 9, корп.1.

Настоящим извещаем о внесении следующих изменений в документацию открытого запроса предложений в электронной форме № 46/11-16-ОЗП на право заключения договора на выполнение работ по ремонту источников бесперебойного питания Центра обработки данных ПАО «Самараэнерго»:

Дефектную ведомость  (Приложение № 1 к проекту договора (Приложение № 2 к документации открытого запроса предложений) изменить и читать в редакции в соответствии с приложением № 1 к настоящему извещению.

Приложение № 1 к извещению

Приложение №1 к Договору № ______ от «____» ____________ 2016 года

Объект: Центр обработки данных (ЦОД) в здании центрального офиса ПАО «Самараэнерго» по адресу: Самара, пр. Митирева, д. 9.

Дефектная ведомость

Ремонт источника бесперебойного питания Symmetra PX (s/n PD0721360150, инв.0700ОС000236), установленного в помещении центра обработки данных (ЦОД) ПАО «Самараэнерго».

| № п/п | Дефект | Ед. изм. | Кол-во | Вид работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Недостаточная ёмкость аккумуляторных батарей (АКБ). Расчётное время автономной работы (для новых АКБ) при текущей нагрузке составляет 189 минут, фактическое – менее 20 минут. Плановый срок службы АКБ закончился. Дальнейшая эксплуатация может привести к: преждевременному отключению серверного оборудования, установленного в ЦОД; разрушению внутренней структуры АКБ, как следствие – к короткому замыканию, разрушению корпуса АКБ, выделению огнеопасного газа или протечке электролита, и повреждению остального оборудования, установленного в ЦОД ПАО «Самараэнерго». | модуль | 44 | Замена. батарейных модулей арт. SYBTU1-PLP Проведение стандартных тестов ёмкости АКБ после замены (встроенными средствами ИБП через пользовательский интерфейс). |
|  | Наблюдается значительный люфт (2-3 мм) вводных клемм на автоматическом выключателе QF1 (ввод питания в ИБП). Дальнейшая эксплуатация может привести к: аварийному отключению электрического ввода ИБП; прогрессирующему ухудшению контакта, перегреву контактных соединений, температурному повреждению изоляции кабеля и пожару. | шт. | 1 | Ремонт автоматического выключателя QF1, проводимая при отключении ввода питания ИБП и частичной его разборке. Может быть выполнена только после замены КБ и обеспечения времени автономной работы ИБП от АКБ не менее 2 часов. По итогам диагностики может потребоваться ремонт либо замена автоматического выключателя. |

Заказчик							Подрядчик

Генеральный директор					________

ПАО «Самараэнерго»					____________ «_____________»

___________________  О.А. Дербенев			________________ __________________

м. п.								м. п.